# COMPACTE LUCHTGROEPEN

# R-COVERY by SALDA type AmberAir Compact S-R(S)

A) OMKASTING

De compacte luchtgroepen zijn Eurovent gecertificeerd en dienen te voldoen aan volgende classificaties en normen :

Mechanische stabiliteit volgens CEN klasse D1

Luchtdichtheid volgens CEN klasse L1

Thermische isolatie volgens CEN klasse T2

Koudebrugfactor volgens CEN klasse TB2

Filterlekkageklasse F9

Corrosieklasse C4

De ventilatienorm EN 13053 en de energierecuperatienorm EN 308

De groepen hebben de nodige Eurovent certificaten, die nog geldig zijn op de fabricatiedatum.

De unit is EPBD getest volgens NBN EN 308.

De units zijn vervaardigd uit dubbelwandige panelen, 50 mm dikte. De binnenbeplating is uit aluzink; de buitenbeplating is aluzink, gecoat RAL7040. Tussen de twee beplatingen is mineraalwol aangebracht met brandklasse A1(M0).

.

De groep beschikt over unitstelpoten vervaardigd uit aluzink, waarvan de minimumhoogte 90 mm bedraagt. Optioneel kunnen er nog trillingsdempende opstellingspootjes aan toegevoegd worden. De unit wordt afhankelijk van de bouwgrootte in 1 of meerdere delen geleverd en zal steeds door een standaarddeur van 890mm kunnen binnengebracht worden.

De verschillende onderdelen kunnen gemakkelijk voor onderhoud uit de groep geschoven worden zonder demontage van de vloer- en/of de plafondplaat.

Voor buitenopstelling dienen de units voorzien te worden van een bijkomend dak met druiprand, eveneens aluzink gecoat RAL7040, corrosieklasse C4.

B) ELEMENTEN

FILTERSECTIE

De filtersectie omvat zakkenfilters met groot filtrerend oppervlak. Het filtermateriaal is synthetisch (klasse M5 - ISO 16890 ePM10 65% (extractie) / F7 - ISO 16890 ePM1 55% (toevoer). Met een spanslede worden de filters stevig tegen hun kader aangedrukt. De zakken zijn voldoende stevig en zelfdragend.

Filterkaders zijn vervaardigd uit aluzink.

De beide filters worden elk voorzien van een verschildrukschakelaar.

HOOGRENDEMENTSRECUPERATOR  - CONDENSATIEWIEL – Compact type S-R

De unit is voorzien van een condensatiewiel met zeer hoog thermisch rendement (>80%) bestaande uit aluminium. De bovenste helft bevindt zich in de extractielucht en de onderste helft in het verse luchtgedeelte. Het wiel wordt aangedreven door een traag draaiende elektromotor welke regelbaar is d.m.v. een 0-10V-sturing.

Om een uitwisseling tussen verse lucht en terugname lucht tot een minimum te beperken, worden er aanpasbare neopreen vlakdichtingen geplaatst tussen de verse luchtsectie en de retourlucht sectie.

Het wiel is steeds voorzien van een spoelzone.

Er wordt standaard steeds een reserveriem meegeleverd.

HOOGRENDEMENTSRECUPERATOR  - SORPTIEWIEL – Compact type S-RS

De unit is voorzien van een sorptiewiel bestaande uit aluminium lamellen welke voorzien zijn van een zeolite coating. Deze coating garandeert naast een hoog thermisch rendement eveneens een zeer hoog vochtrendement (tot boven de 80%) en dit gedurende gans het stookseizoen.  De bevochtigingskosten worden hierdoor sterk gereduceerd.

De bovenste helft bevindt zich in de extractielucht en de onderste helft in het verse luchtgedeelte. Het wiel wordt aangedreven door een traag draaiende elektromotor welke regelbaar is d.m.v. een 0-10V-sturing.

Om een uitwisseling tussen verse lucht en terugname lucht tot een minimum te beperken, worden er aanpasbare neopreen vlakdichtingen geplaatst tussen de verse luchtsectie en de retourlucht sectie.

Het wiel is steeds voorzien van een spoelzone.

Er wordt standaard steeds een reserveriem meegeleverd.

VENTILATORSECTIE

Direct aangedreven EC gelijkstroomventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen (IEC4 of IEC5). De ventilatoren zijn via druktransmitters standaard voorzien van een constant debietregeling.

BATTERIJEN

De unit kan voorzien worden:

- zonder nabehandelingsbatterij – versie NB

- met een geïntegreerde elektrische naverwarmer – versie BE

- met een geïntegreerde change-over batterij op water – versie CO

- met een geïntegreerde freon DX-batterij (change-over) – versie DX

Bij de change-over batterijen is de warmtewisselaar vervaardigd uit koperen buizen met opgeperste gegolfde aluminium lamellen. De batterij is gevat in een kader uit aluzink. Onder deze batterijen is de unit standaard voorzien van een RVS 304 condensbak.

Elke batterij wordt getest in de fabriek met lucht of gas, op een druk van 16 bar minimum. De DX-batterijen worden standaard geleverd met stikstofvulling ter controle van eventuele lekkages voor installatie. Aan de buitenkant van de sectie wordt aangeduid hoe de batterij moet worden aangesloten (in - uit).

De batterij is gemakkelijk uittrekbaar zonder demontage van bodem en/of dak.

COMFORTBOX

De unit kan optioneel nog worden uitgebreid met een aanbouwdeel met ofwel een warmwaterbatterij om te gaan naverwarmen, ofwel met DX change-over batterij. De omkasting van dit aanbouwdeel is van hetzelfde type als de unit zelf, met dezelfde kenmerken.

REGELING

Elke unit beschikt over een eigen geïntegreerde intelligente regeling (plug & play). De geïntegreerde MCB-regelaar zorgt standaard voor een constant debiet regeling. Dit kan eenvoudig aangepast worden naar constante druk- en/of CO2-sturing (mits het toevoegen van de nodige sensoren).

Standaard is een werkschakelaar voorzien.

Richtmerk: 	R-COVERY by SALDA